**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**Петрозаводского городского округа**

**«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным**

**осуществлением деятельности по физическому развитию детей**

**№ 12 «Дельфинчик»**

**(МДОУ «Детский сад № 12»)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование проверяющей организации (полное)/дата проведения проверки* | *Тема проверки* | *Выявленные нарушения* | *Информация об устранении нарушений (с указанием даты устранения по предписанию и даты, если нарушение уже устранено)* |
| Министерство образования РК08.02.2021-09.03.2021 | Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. | 1.Пункты 3.28.1, 4.9 Устава требуют корректировки. 2. Недостатки в оформлении основной образовательной программы ДО в части планируемых результатов для детей с ОВЗ; отсутствует текст ее краткой презентации; отсутствует описания режима для детей до 3 лет.3. Коррекционная работа не учитывает особенности развития и образовательные потребности детей до 3 лет;4. Не в полной мере обеспечена открытость информации на официальном сайте: - о доп. образовательных программах;- в методических документах для обеспечения образовательного процесса;- в сведениях о стаже педагогических работников;- о мерах социальной поддержки;- в положении о правилах приема на обучение не указан порядок восстановления, прекращения отношений с законными представителями воспитанников;-отсутствует тематическое планирование в рабочих программах по образовательной деятельности5. Не подтвержден учет мнения Совета родителей;6. Требуется корректировка документов по дополнительным образовательным программам: договор, положение.7. Требуется корректировка положения о правилах приема в ДОУ, заявления о приеме; договора; перечень документов при приеме не соответствует требованиям. | Июнь 2021 г. |
| Главное управление МЧС России по РК08.02.2021-09.03.2021 | Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. | 1. 1.В части помещений уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности, в т.ч. помещение бассейна, медицинский кабинет, помещения группы № 1.
2. 2.Для отделки потолка прачечной и подсобного помещения кухни применен декоративно-отделочный материал с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2.
3. 3.Противопожарные двери объекта не имеют устройств для самозакрывания (прачечная).
4. 4.Ширина пути эвакуации при одностороннем открывании дверей из помещений в коридор менее 1,2 м.
5. 5.Ширина Эвакуационных выходов их групповых ячеек менее 1,2 м (ширина выходов в свету составляет от 0,77 м).
6. 6.Ширина лестничных маршей менее 1,35 м (ширина лестничного марша составляет 1,0 м).
7. 7.Ширина выходов в свету – менее 0,8 м (бассейн, кладовая № 18).
8. 8. Лестницы 3-го типа размещены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов (расстояние составляет 0,4 м).
9. 9.Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м )ширина гориз. участка пути эвакуации составляет 1,1 м. в коридоре 1 этажа).
10. 10.На наружной лестнице высота поручней менее 1,2 м (выход из помещения кухни, групповой ячейки № 1,2 – 083-0,92 м).
11. 11.Помещения подвала (при наличии возможности временного пребывания в нем людей) не оборудованы СОУЭ.
12. 12.Над частью эвакуационных выходов отсутствуют оповещатели «Выход», в т.ч. над выходами из помещений групп № 6, №5 (над выходом на лест. клетку), из муз. зала, над выходом наружу из пищеблока.
13. 13.Не обеспечено отключение общеобменной вентиляции в помещениях бассейна при сработке АУПС.
14. 14.При смежном расположении нескольких приборов приемно-контрольных расстояние между ними менее 50 мм.
15. 15.На объекте защиты не проведено испытание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания.
16. 16.На объекте защиты отсутствует техническая документация на технические средства, функционирующие в составе АУПС и СОУЭ, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
17. 17.При сработке АУПС не произошло включение световых оповещателей «Выход» над эвакуационными выходами в помещениях групп №№№ 1,3,4 (СОУЭ неисправна).
 | До 01.02.2022 |
| Управление Роспотребнадзора по РК15.02.2021-16.03.2021 | Соблюдение обязательных требований санитарного законодательства | 1.Обеспечить выполнение требований к территории д/с в соответствии с п.3.1.2 СП 2.4.3648-20.2.Обеспечить выполнение требований к наполняемости групп д/с из расчета площади игровой комнаты в соответствии с п.3.1.1 СП 2.4.3648-20.3. Обеспечить выполнение требований к отделке помещений групповых в соответствии с п.2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.4.Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей в соответствии с требованиями п.3.1.3 СП 2.4.3648-20.5. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений групповых в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20.6. Обеспечить выполнение требований к столовой посуде буфетных групп в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.7. Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению помещений согласно п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.8.Обеспечить выполнение требований к эксплуатации бассейна в соответствии с п. 6.2.32, п. 6.2.20 СП 2.1.3678-20.9. Обеспечить выполнение требований к инвентарю пищеблока в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.10.Обеспечить выполнение требований к условиям хранения овощей и фруктов в соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».11.Обеспечить выполнение требований к составлению меню для организации питания детей в соответствии с п. 8.1.2, п. 8.1.4, приложение 7 таблица 1, приложение 9 таблица 1, таблица 3, приложение 10 таблица 3, приложение № 13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. | До 18.03.2022 |

Заведующий Е.В. Соловьёва